## MONO - LSZH
Conduit Fill Calculator (JIC-BG)
Enter Cable Type and Qty |  |  |  |  | Electrical Metal Tubing (EMT) |  |  |  |  | Flexible Metal Conduit (FMC) | [5 empty] | (AWG) | (mm) | (in) | (in2)
Cable Information | Cable LSZH | Area (in2) | Quantity | Total Area | Trade Size | ID (in) | Area | Permissable Area | Fill (%) | Trade Size | ID (in) | Area | Permissable Area | Fill (%) |  | CALIBRE | Diametro Exterior | radio exterior | Area
Cable One | 4/0 | 0.31009 | 6 | 1.8605 | 0.5 | 0.622 | 0.30386 | 0.13674 | n/a | 0.375 | 0.384 | 0.11581 | 0.052115 | n/a | 1.735 | 14 | 3.47 | 0.068307 | 0.014658
Cable Two | 2 | 0.11454 | 1 | 0.11454 | 0.75 | 0.824 | 0.53327 | 0.23997 | n/a | 0.5 | 0.635 | 0.31669 | 0.14251 | n/a | 1.97 | 12 | 3.94 | 0.077559 | 0.018898
Cable Three |  |  |  | 0 | 1 | 1.049 | 0.86425 | 0.38891 | n/a | 0.75 | 0.824 | 0.53327 | 0.23997 | n/a | 2.265 | 10 | 4.53 | 0.089173 | 0.024982
Cable Four |  |  |  | 0 | 1.25 | 1.38 | 1.4957 | 0.67307 | n/a | 1 | 1.02 | 0.81713 | 0.36771 | n/a | 2.845 | 8 | 5.69 | 0.11201 | 0.039414
Cable Five |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.61 | 2.0358 | 0.91612 | n/a | 1.25 | 1.275 | 1.2768 | 0.57454 | n/a | 3.315 | 6 | 6.63 | 0.13051 | 0.053512
Cable Six |  |  |  | 0 | 2 | 2.067 | 3.3556 | 1.51 | n/a | 1.5 | 1.538 | 1.8578 | 0.83602 | n/a | 4.105 | 4 | 8.21 | 0.16161 | 0.082056
Cable Seven |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.469 | 4.7878 | 2.1545 | 41.2528 | 2 | 2.04 | 3.2685 | 1.4708 | n/a | 4.85 | 2 | 9.7 | 0.19094 | 0.11454
Cable Eight |  |  |  | 0 | 3 | 3.356 | 8.8457 | 3.9806 | 22.3281 | 2.5 | 2.5 | 4.9087 | 2.2089 | 40.2361 | 5.925 | 1/0 | 11.85 | 0.23327 | 0.17095
Cable Nine |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.834 | 11.545 | 5.1953 | 17.1077 | 3 | 3 | 7.0686 | 3.1809 | 27.9417 | 6.47 | 2/0 | 12.94 | 0.25472 | 0.20384
Cable Ten |  |  |  | 0 | 4 | 4.334 | 14.7526 | 6.6387 | 13.3881 | 3.5 | 3.5 | 9.6211 | 4.3295 | 20.5286 | 7.285 | 3/0 | 14.57 | 0.28681 | 0.25843
Total |  |  | 7 | 1.9751 | [5 empty] | 4 | 4 | 12.5664 | 5.6549 | 15.7172 | 7.98 | 4/0 | 15.96 | 0.31417 | 0.31009
[15 empty] | 8.96 | 250 | 17.92 | 0.35276 | 0.39093
NEC Chapter 9 Table 1 |  |  |  |  | Intermediate Metal Conduit (IMC) |  |  |  |  | Electrical Nonmetallic Tubing (ENT) |  |  |  |  | 9.64 | 300 | 19.28 | 0.37953 | 0.45252
Number of Conductors | Percentage |  |  |  | Trade Size | ID (in) | Area | Permissable Area | Fill (%) | Trade Size | ID (in) | Area | Permissable Area | Fill (%) | 10.47 | 350 | 20.94 | 0.4122 | 0.5338
1 | 53% |  |  |  | 0.5 | 0.66 | 0.34212 | 0.15395 | n/a | 0.5 | 0.56 | 0.2463 | 0.11084 | n/a | 11.235 | 400 | 22.47 | 0.44232 | 0.61465
2 | 45% |  |  |  | 0.75 | 0.864 | 0.5863 | 0.26383 | n/a | 0.75 | 0.76 | 0.45365 | 0.20414 | n/a | 12.295 | 500 | 24.59 | 0.48406 | 0.7361
over 2 | 45% |  |  |  | 1 | 1.105 | 0.95899 | 0.43155 | n/a | 1 | 1 | 0.7854 | 0.35343 | n/a |  | 600 | 26.94 | 0.53031 | 0.88352
[5 empty] | 1.25 | 1.448 | 1.6467 | 0.74104 | n/a | 1.25 | 1.34 | 1.4103 | 0.63462 | n/a |  | 750 | 29.95 | 0.58957 | 1.092
Rigid PVC Conduit (RNC) Sch 40 & HDPE |  |  |  |  | 1.5 | 1.683 | 2.2246 | 1.0011 | n/a | 1.5 | 1.57 | 1.9359 | 0.87117 | n/a |  | 2x18 | 7 | 0.1378 | 0.059651
Trade Size | ID (in) | Area | Permissable Area | Fill (%) | 2 | 2.15 | 3.6305 | 1.6337 | 6 | 2 | 2.02 | 3.2047 | 1.4421 | n/a |  | CAT6A | 7.5 | 0.14764 | 0.068477
0.5 | 0.602 | 0.28463 | 0.12808 | n/a | 2.5 | 2.557 | 5.1351 | 2.3108 | 38.4622 | [6 empty] | FO 24H | 17.5 | 0.34449 | 0.37282
0.75 | 0.804 | 0.50769 | 0.22846 | n/a | 3 | 3.176 | 7.9223 | 3.565 | 24.9307 | Liquidtight Flexible Nonmetallic (LFNC-B)
1 | 1.029 | 0.83161 | 0.37423 | n/a | 3.5 | 3.671 | 10.5842 | 4.7629 | 18.6607 | Trade Size | ID (in) | Area | Permissable Area | Fill (%)
1.25 | 1.36 | 1.4527 | 0.6537 | n/a | 4 | 4.166 | 13.631 | 6.134 | 14.4896 | 0.375 | 0.494 | 0.19167 | 0.086249 | n/a
1.5 | 1.59 | 1.9856 | 0.8935 | n/a | [5 empty] | 0.5 | 0.632 | 0.31371 | 0.14117 | n/a
2 | 2.047 | 3.291 | 1.4809 | n/a | Rigid Metal Conduit (RMS) |  |  |  |  | 0.75 | 0.83 | 0.54106 | 0.24348 | n/a
2.5 | 2.445 | 4.6951 | 2.1128 | 42.0667 | Trade Size | ID (in) | Area | Permissable Area | Fill (%) | 1 | 1.054 | 0.87251 | 0.39263 | n/a
3 | 3.042 | 7.2679 | 3.2706 | 27.1755 | 0.5 | 0.632 | 0.31371 | 0.14117 | n/a | 1.25 | 1.395 | 1.5284 | 0.68778 | n/a
3.5 | 3.521 | 9.7369 | 4.3816 | 20.2845 | 0.75 | 0.836 | 0.54891 | 0.24701 | n/a | 1.5 | 1.588 | 1.9806 | 0.89126 | n/a
4 | 3.998 | 12.5538 | 5.6492 | 15.733 | 1 | 1.063 | 0.88748 | 0.39936 | n/a | 2 | 2.033 | 3.2461 | 1.4608 | n/a
5 | 5.016 | 19.7608 | 8.8924 | 9.995 | 1.25 | 1.394 | 1.5262 | 0.6868 | n/a
6 | 6.031 | 28.5673 | 12.8553 | 6.9138 | 1.5 | 1.624 | 2.0714 | 0.93213 | n/a | Liquidtight Flexible Nonmetallic (LFNC-A)
[5 empty] | 2 | 2.083 | 3.4078 | 1.5335 | n/a | Trade Size | ID (in) | Area | Permissable Area | Fill (%)
Type A Rigid PVC Conduit (RNC) |  |  |  |  | 2.5 | 2.489 | 4.8656 | 2.1895 | 40.5925 | 0.375 | 0.495 | 0.19244 | 0.086599 | n/a
Trade Size | ID (in) | Area | Permissable Area | Fill (%) | 3 | 3.09 | 7.4991 | 3.3746 | 26.3378 | 0.5 | 0.63 | 0.31172 | 0.14028 | n/a
0.5 | 0.7 | 0.38485 | 0.17318 | n/a | 3.5 | 3.57 | 10.0098 | 4.5044 | 19.7315 | 0.75 | 0.825 | 0.53456 | 0.24055 | n/a
0.75 | 0.91 | 0.65039 | 0.29267 | n/a | 4 | 4.05 | 12.8825 | 5.7971 | 15.3315 | 1 | 1.043 | 0.85439 | 0.38448 | n/a
1 | 1.175 | 1.0843 | 0.48795 | n/a | 5 | 5.073 | 20.2125 | 9.0956 | 9.7716 | 1.25 | 1.383 | 1.5022 | 0.676 | n/a
1.25 | 1.5 | 1.7671 | 0.79522 | n/a | 6 | 6.093 | 29.1576 | 13.1209 | 6.7738 | 1.5 | 1.603 | 2.0182 | 0.90817 | n/a
1.5 | 1.72 | 2.3235 | 1.0456 | n/a | [5 empty] | 2 | 2.063 | 3.3426 | 1.5042 | n/a
2 | 2.155 | 3.6474 | 1.6413 | n/a | Rigid PVC Conduit (RNC) Sch 80
2.5 | 2.635 | 5.4532 | 2.4539 | 36.2188 | Trade Size | ID (in) | Area | Permissable Area | Fill (%) | Liquidtight Flexible Metal (LFMC)
3 | 3.23 | 8.194 | 3.6873 | 24.1041 | 0.5 | 0.526 | 0.2173 | 0.097785 | n/a | Trade Size | ID (in) | Area | Permissable Area | Fill (%)
3.5 | 3.69 | 10.6941 | 4.8123 | 18.469 | 0.75 | 0.722 | 0.40942 | 0.18424 | n/a | 0.375 | 0.494 | 0.19167 | 0.086249 | n/a
4 | 4.18 | 13.7228 | 6.1753 | 14.3927 | 1 | 0.936 | 0.68808 | 0.30964 | n/a | 0.5 | 0.632 | 0.31371 | 0.14117 | n/a
[5 empty] | 1.25 | 1.255 | 1.237 | 0.55666 | n/a | 0.75 | 0.83 | 0.54106 | 0.24348 | n/a
Type EB PVC Conduit (RNC) |  |  |  |  | 1.5 | 1.476 | 1.711 | 0.76997 | n/a | 1 | 1.054 | 0.87251 | 0.39263 | n/a
Trade Size | ID (in) | Area | Permissable Area | Fill (%) | 2 | 1.913 | 2.8742 | 1.2934 | n/a | 1.25 | 1.395 | 1.5284 | 0.68778 | n/a
2 | 2.221 | 3.8742 | 1.7434 | n/a | 2.5 | 2.29 | 4.1187 | 1.8534 | n/a | 1.5 | 1.588 | 1.9806 | 0.89126 | n/a
3 | 3.33 | 8.7092 | 3.9191 | 22.6781 | 3 | 2.864 | 6.4422 | 2.899 | 30.6584 | 2 | 2.033 | 3.2461 | 1.4608 | n/a
3.5 | 3.804 | 11.365 | 5.1143 | 17.3786 | 3.5 | 3.326 | 8.6883 | 3.9097 | 22.7327 | 2.5 | 2.493 | 4.8813 | 2.1966 | 40.4624
4 | 4.289 | 14.4478 | 6.5015 | 13.6705 | 4 | 3.786 | 11.2577 | 5.066 | 17.5442 | 3 | 3.085 | 7.4748 | 3.3637 | 26.4232
5 | 5.316 | 22.1952 | 9.9879 | 8.8987 | 5 | 4.768 | 17.8551 | 8.0348 | 11.0617 | 3.5 | 3.52 | 9.7314 | 4.3791 | 20.296
6 | 6.336 | 31.5297 | 14.1884 | 6.2642 | 6 | 5.709 | 25.5982 | 11.5192 | 7.7157 | 4 | 4.02 | 12.6923 | 5.7116 | 15.5612

## TRIPLEX - LSZH
Conduit Fill Calculator provided by CommScope (Editado por JIC-BG)
Enter Cable Type and Qty |  |  |  |  | Electrical Metal Tubing (EMT) |  |  |  |  | Flexible Metal Conduit (FMC) |  |  |  |  | (AWG) | (mm) | (in) | (in2)
Cable Information | Cable Triplex LSZH | Area (in2) | Quantity | Total Area | Trade Size | ID (in) | Area | Permissable Area | Fill (%) | Trade Size | ID (in) | Area | Permissable Area | Fill (%) | CALIBRE | Diametro Exterior | radio exterior | Area
Cable One | 3x12 | 0.071076 | 4 | 0.2843 | 0.5 | 0.622 | 0.30386 | 0.091157 | n/a | 0.375 | 0.384 | 0.11581 | 0.034744 | n/a | 3x12 | 7.641 | 0.15041 | 0.071076
Cable Two |  |  |  | 0 | 0.75 | 0.824 | 0.53327 | 0.15998 | n/a | 0.5 | 0.635 | 0.31669 | 0.095008 | n/a | 3x10 | 8.784 | 0.17291 | 0.093931
Cable Three |  |  |  |  | 1 | 1.049 | 0.86425 | 0.25928 | n/a | 0.75 | 0.824 | 0.53327 | 0.15998 | n/a | 3x8 | 11.034 | 0.2172 | 0.14821
Cable Four |  |  |  | 0 | 1.25 | 1.38 | 1.4957 | 0.44871 | 19.0079 | 1 | 1.02 | 0.81713 | 0.24514 | n/a
Cable Five |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.61 | 2.0358 | 0.61075 | 13.965 | 1.25 | 1.275 | 1.2768 | 0.38303 | 22.2676
Cable Six |  |  |  | 0 | 2 | 2.067 | 3.3556 | 1.0067 | 8.4725 | 1.5 | 1.538 | 1.8578 | 0.55734 | 15.3031
Cable Seven |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.469 | 4.7878 | 1.4363 | 5.9381 | 2 | 2.04 | 3.2685 | 0.98055 | 8.6983
Cable Eight |  |  |  | 0 | 3 | 3.356 | 8.8457 | 2.6537 | 3.214 | 2.5 | 2.5 | 4.9087 | 1.4726 | 5.7918
Cable Nine |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.834 | 11.545 | 3.4635 | 2.4626 | 3 | 3 | 7.0686 | 2.1206 | 4.0221
Cable Ten |  |  |  | 0 | 4 | 4.334 | 14.7526 | 4.4258 | 1.9271 | 3.5 | 3.5 | 9.6211 | 2.8863 | 2.955
Total |  |  | 12 | 0.2843 | [5 empty] | 4 | 4 | 12.5664 | 3.7699 | 2.2624
NEC Chapter 9 Table 1 |  |  |  |  | Intermediate Metal Conduit (IMC) |  |  |  |  | Electrical Nonmetallic Tubing (ENT)
Number of Conductors | Percentage |  |  |  | Trade Size | ID (in) | Area | Permissable Area | Fill (%) | Trade Size | ID (in) | Area | Permissable Area | Fill (%)
1 | 53% |  |  |  | 0.5 | 0.66 | 0.34212 | 0.10264 | n/a | 0.5 | 0.56 | 0.2463 | 0.07389 | n/a
2 | 31% |  |  |  | 0.75 | 0.864 | 0.5863 | 0.17589 | n/a | 0.75 | 0.76 | 0.45365 | 0.13609 | n/a
over 2 | 30% |  |  |  | 1 | 1.105 | 0.95899 | 0.2877 | 29.6462 | 1 | 1 | 0.7854 | 0.23562 | n/a
[5 empty] | 1.25 | 1.448 | 1.6467 | 0.49402 | 17.2646 | 1.25 | 1.34 | 1.4103 | 0.42308 | 20.1597
Rigid PVC Conduit (RNC) Sch 40 & HDPE |  |  |  |  | 1.5 | 1.683 | 2.2246 | 0.66739 | 12.7798 | 1.5 | 1.57 | 1.9359 | 0.58078 | 14.6857
Trade Size | ID (in) | Area | Permissable Area | Fill (%) | 2 | 2.15 | 3.6305 | 1.0892 | 7.831 | 2 | 2.02 | 3.2047 | 0.96142 | 8.8714
0.5 | 0.602 | 0.28463 | 0.085389 | n/a | 2.5 | 2.557 | 5.1351 | 1.5405 | 5.5365
0.75 | 0.804 | 0.50769 | 0.15231 | n/a | 3 | 3.176 | 7.9223 | 2.3767 | 3.5887 | Liquidtight Flexible Nonmetallic (LFNC-B)
1 | 1.029 | 0.83161 | 0.24948 | n/a | 3.5 | 3.671 | 10.5842 | 3.1753 | 2.6861 | Trade Size | ID (in) | Area | Permissable Area | Fill (%)
1.25 | 1.36 | 1.4527 | 0.4358 | 19.5711 | 4 | 4.166 | 13.631 | 4.0893 | 2.0857 | 0.375 | 0.494 | 0.19167 | 0.0575 | n/a
1.5 | 1.59 | 1.9856 | 0.59567 | 14.3185 | [5 empty] | 0.5 | 0.632 | 0.31371 | 0.094112 | n/a
2 | 2.047 | 3.291 | 0.98729 | 8.6389 | Rigid Metal Conduit (RMS) |  |  |  |  | 0.75 | 0.83 | 0.54106 | 0.16232 | n/a
2.5 | 2.445 | 4.6951 | 1.4085 | 6.0553 | Trade Size | ID (in) | Area | Permissable Area | Fill (%) | 1 | 1.054 | 0.87251 | 0.26175 | n/a
3 | 3.042 | 7.2679 | 2.1804 | 3.9118 | 0.5 | 0.632 | 0.31371 | 0.094112 | n/a | 1.25 | 1.395 | 1.5284 | 0.45852 | 18.6014
3.5 | 3.521 | 9.7369 | 2.9211 | 2.9199 | 0.75 | 0.836 | 0.54891 | 0.16467 | n/a | 1.5 | 1.588 | 1.9806 | 0.59417 | 14.3546
4 | 3.998 | 12.5538 | 3.7661 | 2.2647 | 1 | 1.063 | 0.88748 | 0.26624 | n/a | 2 | 2.033 | 3.2461 | 0.97384 | 8.7583
5 | 5.016 | 19.7608 | 5.9282 | 1.4387 | 1.25 | 1.394 | 1.5262 | 0.45786 | 18.6281
6 | 6.031 | 28.5673 | 8.5702 | 0.99521 | 1.5 | 1.624 | 2.0714 | 0.62142 | 13.7253 | Liquidtight Flexible Nonmetallic (LFNC-A)
[5 empty] | 2 | 2.083 | 3.4078 | 1.0223 | 8.3428 | Trade Size | ID (in) | Area | Permissable Area | Fill (%)
Type A Rigid PVC Conduit (RNC) |  |  |  |  | 2.5 | 2.489 | 4.8656 | 1.4597 | 5.8431 | 0.375 | 0.495 | 0.19244 | 0.057733 | n/a
Trade Size | ID (in) | Area | Permissable Area | Fill (%) | 3 | 3.09 | 7.4991 | 2.2497 | 3.7912 | 0.5 | 0.63 | 0.31172 | 0.093517 | n/a
0.5 | 0.7 | 0.38485 | 0.11545 | n/a | 3.5 | 3.57 | 10.0098 | 3.0029 | 2.8402 | 0.75 | 0.825 | 0.53456 | 0.16037 | n/a
0.75 | 0.91 | 0.65039 | 0.19512 | n/a | 4 | 4.05 | 12.8825 | 3.8647 | 2.2069 | 1 | 1.043 | 0.85439 | 0.25632 | n/a
1 | 1.175 | 1.0843 | 0.3253 | 26.2191 | 5 | 5.073 | 20.2125 | 6.0637 | 1.4066 | 1.25 | 1.383 | 1.5022 | 0.45067 | 18.9256
1.25 | 1.5 | 1.7671 | 0.53014 | 16.0883 | 6 | 6.093 | 29.1576 | 8.7473 | 0.97506 | 1.5 | 1.603 | 2.0182 | 0.60545 | 14.0872
1.5 | 1.72 | 2.3235 | 0.69706 | 12.2359 | [5 empty] | 2 | 2.063 | 3.3426 | 1.0028 | 8.5054
2 | 2.155 | 3.6474 | 1.0942 | 7.7947 | Rigid PVC Conduit (RNC) Sch 80
2.5 | 2.635 | 5.4532 | 1.636 | 5.2135 | Trade Size | ID (in) | Area | Permissable Area | Fill (%) | Liquidtight Flexible Metal (LFMC)
3 | 3.23 | 8.194 | 2.4582 | 3.4697 | 0.5 | 0.526 | 0.2173 | 0.06519 | n/a | Trade Size | ID (in) | Area | Permissable Area | Fill (%)
3.5 | 3.69 | 10.6941 | 3.2082 | 2.6585 | 0.75 | 0.722 | 0.40942 | 0.12282 | n/a | 0.375 | 0.494 | 0.19167 | 0.0575 | n/a
4 | 4.18 | 13.7228 | 4.1168 | 2.0718 | 1 | 0.936 | 0.68808 | 0.20643 | n/a | 0.5 | 0.632 | 0.31371 | 0.094112 | n/a
[5 empty] | 1.25 | 1.255 | 1.237 | 0.37111 | 22.9829 | 0.75 | 0.83 | 0.54106 | 0.16232 | n/a
Type EB PVC Conduit (RNC) |  |  |  |  | 1.5 | 1.476 | 1.711 | 0.51331 | 16.6158 | 1 | 1.054 | 0.87251 | 0.26175 | n/a
Trade Size | ID (in) | Area | Permissable Area | Fill (%) | 2 | 1.913 | 2.8742 | 0.86227 | 9.8915 | 1.25 | 1.395 | 1.5284 | 0.45852 | 18.6014
2 | 2.221 | 3.8742 | 1.1623 | 7.3383 | 2.5 | 2.29 | 4.1187 | 1.2356 | 6.9027 | 1.5 | 1.588 | 1.9806 | 0.59417 | 14.3546
3 | 3.33 | 8.7092 | 2.6128 | 3.2644 | 3 | 2.864 | 6.4422 | 1.9327 | 4.4131 | 2 | 2.033 | 3.2461 | 0.97384 | 8.7583
3.5 | 3.804 | 11.365 | 3.4095 | 2.5016 | 3.5 | 3.326 | 8.6883 | 2.6065 | 3.2723 | 2.5 | 2.493 | 4.8813 | 1.4644 | 5.8244
4 | 4.289 | 14.4478 | 4.3343 | 1.9678 | 4 | 3.786 | 11.2577 | 3.3773 | 2.5254 | 3 | 3.085 | 7.4748 | 2.2424 | 3.8035
5 | 5.316 | 22.1952 | 6.6586 | 1.2809 | 5 | 4.768 | 17.8551 | 5.3565 | 1.5923 | 3.5 | 3.52 | 9.7314 | 2.9194 | 2.9215
6 | 6.336 | 31.5297 | 9.4589 | 0.9017 | 6 | 5.709 | 25.5982 | 7.6795 | 1.1106 | 4 | 4.02 | 12.6923 | 3.8077 | 2.24